## Sheet1
UPS电池采购需求
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 铅酸蓄电池 | 艾瑞普斯 | 1.12V-100AH 2.蓄电池连续浮充设计寿命应不少于10年（使用环境温度25℃）。 3.蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 4.蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 5.蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 6.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 7.蓄电池在满容量状态下，静置25天后其蓄电池容量保存率≥96%。 8.蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 9.蓄电池封置30天后，其荷电保持能力不低于90%。 10.蓄电池密封反应效率≥95%。 11.蓄电池在储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 12.蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。 计算浮充电流在任一24h之内的增长率△I和充电结束时蓄电池温度t：△I不应大于50％，t不应大于60℃。 13.同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值≦5%。 | 80 | 节
2 | 电池连接线 | 国产 | 供货商根据现场的安装情况，对于需要更换的电池连接线进行更换 | 1 | 项
3 | 服务 | 国产 | 1.报价中包含送货、搬运、上楼、更换安装、调试的所有费用（南北院分别配送安装）。2、由于项目特殊，成交后一周内必须完成安装调试，建议竞价前勘查现场。3.产品在正常使用情况下免费维护，三年质保。 | 1 | 项