| 项 目 名 称 | 南通市永兴小学智慧教室空调、新风项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 设计单位 | 南通峰宇建设工程有限公司 |  |  | 采购 预算总额 | 8.5万 |
| 论证聘请 专家名单 |  |  |  | 建议 采购方式 | 网上竞价 |
| 项目是否 列入年度部门预算 |  | 是 | 项目是否 属调整或调增 |  | 否 |
| 项目是否 已履行报批手续 |  | 是 | 项目资金是否 己落实到位 |  | 是 |
| 是否需要召开 答疑会、现场考察 |  |  | 是否接受超过 采购预算的投标 |  | 否 |
| 经办人 | 高新华 | 联系 电话 |  | 手机 | 13914396580 |
| E-Mail |  |  |  | 传真 |  |

项目需求

## 一、项目概况

项目地点：：南通市永兴小学；

品牌为：海信

（一）空调保修要求

空调机组要求整机保修期≧36个月，压缩机保修≧72个月。

（二）技术要求

1、空调系统使用无污染、环保的制冷剂。变频多联机系统冷媒要求使用R410a。

2、空调机组技术要求

（1）所需空调设备采用全直流变频多联机组。系统设计及施工方案自订；要求运行成本低、高效、可靠、寿命长。

（2）室内机形式不可变，数量不少于设计数量，每个房间的制冷总量、制热总量均达到设计要求。室外机系统按设计，室外机的总制冷量、总制热量不得小于设计的要求。吊装设备需用减震材料，防止机组运行时震动楼板。

（3）压缩机应具有高效、可靠、寿命长的特点，其安装应考虑到震动和噪音问题。

（4）提供保护安全器件应包括高压开关，风扇电机保护温控器，过载保护等及其它正常运行所必须的安全保护器件。

（5）室内机技术要求。

四面出风嵌入式室内机风扇电机要求为直流电机，所有室内机无电加热装置。

（6）室外机技术要求

①压缩机采用高压腔涡旋式压缩机，压缩机带有内部油分离技术。

②室外机有油平衡功能。

③具备多重油路保护：具备两级油分离、两重回油控制、气液分离器采用多孔回油设计。

④室外机换热器具有冬季制热防结露技术。

⑤压缩机及外风扇为全直流无级变频技术。

⑥制冷量Q：90KW≧Q＞45KW的室外机组必须是2个外机模块组合；制冷量Q＞90KW必须是3个外机模块组合。

（7）控制要求

可实现集中控制和远程手机控制。每个室内机配置一套标准型线控器，控制器使用液晶显示屏，要求能够显示故障代码。

（三）保护功能要求

1、防止压缩机组超负荷保护

2、压缩机低压保护

3、压缩机高压保护

4、压缩机超前/滞后功能

5、防冻保护

6、过电流保护

7、压缩机电机过热保护

8、压缩机油温不正常保护

9、漏电保护

10、故障自检程序，并应能自动报警。

11、外机具备防雷设计

（四）重要材料要求

所有冷媒管（制冷剂管道）均使用符合R410A冷媒要求的优质铜管，分歧管要求制造商原厂配件，冷凝水管为UPVC管，安装所用保温材料应全部采用优质橡塑复合保温材料。所有材料均需符合中央空调安装需求。

二、安装要求

总体要求：要求所有管道均应安装固定牢固，走向合理美观，避免管路交叉。室外部分，动力供电部分需用动力柜，主电缆需用桥架敷设，外机吊装与基础需用专用减震器，所有设备的设计、制造、测试和安装应采用本技术说明中规定的标准及其它相应的标准和规范，这些标准应包括：

电器应符合国际电工IEC规范以及中国国家有关标准。

《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

轻工业部商用家用空调标准

以上标准均应为最新且已实施的有效版本。

新风管道部分采用B1级橡塑保温进行保温，风口采用铝合金材料，颜色与扣板接近，安装方式与扣板专用龙骨配套；静压箱镀锌白铁皮制作保温内贴；消音箱也采用白铁皮制作，达到消音效果；新风带有前置过滤器；

施工细节详见图纸；

三、供货期

3天内供货到位，5天内安装完毕。

四、项目明细表

1.设备清单：

| 设备清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 机种 | 技术要求 | 数量 | 其他性能要求 |
| 1 | 多联机内机 | 四面出风嵌入式 | 制冷量≧14KW，制热量≧6.5KW;电功率≦130W | 3 | 内机风扇电机为直流电机，可集中控制 |
| 2 |  |  | 制冷量≧2.8KW，制热量≧14.2KW;电功率≦0.11KW | 1 | 内机风扇电机为直流电机，可集中控制 |
| 3 | 多联机外机 | 直流变频 | 制冷量≧45KW，制热量≧50KW;电功率≦14.1KW | 1 | 全直流变频，可集中控制 |
| 4 | 配件 | 线控器 | 液晶显示 | 4 | 故障点检，故障报警，故障显示 |
| 5 | 新风设备 | 全热交换器 | 新风量350m³/h | 2 | 焓效率55%，配液晶控制器 |
| 6 | 设备安装材料费 |  |  |  | 国标 |

备注：室内机形式不可变，数量不少于设计数量，每个房间的制冷总量、制热总量均达到设计要求，不接受负偏离

注：

总报价（以人民币计价）应包含所有产品的材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费（支架、线管等辅材）、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一次报定的报价为成交价，成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

请供应商结合图纸勘察现场，施工时以图纸为准，如清单和图纸中有不足或漏项部分，投标人将该费用综合考虑到报价中，一旦中标，中标价不再调整。